## Sheet1
Power At 3200
Main
Amps | 800 |  | Italics are control values
Volts | 480 | [7 empty] | Heat Generated
Watts | 384000 | [7 empty] | 3.412 | BTU/watt | 0.00028433 | tons/watt
[9 empty] | 12000 | BTU/ton
Building Basic Use (est.) | [8 empty] | 3516.9988 | watts/ton
Amps | 400
Watts | 192000 | [7 empty] | Heat Remediated
[9 empty] | 4 | amps per ton at 480 v
Remaining | [8 empty] | 1920 | Watts/ton
Amps | 400
Watts | 192000
Minilab | 1 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 380
Volts | 120
Watts | 500 | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 190000
Amps | 4.1667 | 83.3333 | 208.3333 | 416.6667 | 625 | 833.3333 | 1250 | 1583.3333
Residual Power after Device consumption
Watts | 191500 | 182000 | 167000 | 142000 | 117000 | 92000 | 42000 | 2000
HVAC power to remove heat
BTU | 1706 | 34120 | 85300 | 170600 | 255900 | 341200 | 511800 | 648280
Ton | 0.14217 | 2.8433 | 7.1083 | 14.2167 | 21.325 | 28.4333 | 42.65 | 54.0233
Watts | 272.96 | 5459.2 | 13648 | 27296 | 40944 | 54592 | 81888 | 103724.8
Final Building Power
Watts | 191227.04 | 176540.8 | 153352 | 114704 | 76056 | 37408 | -39888 | -101724.8
Amps | 398.3897 | 367.7933 | 319.4833 | 238.9667 | 158.45 | 77.9333 | -83.1 | -211.9267